安阳岷山集团110kV青山变1#主变增容工程

10kV消弧线圈接地变压器成套装置

招标文件

（技术规范专用部分）

设计单位：安阳优创电力设计院有限责任公司

2021年06月

目   录

一、总则	3

1.1  一般规定	3

1.2  投标人应提供的资格文件	3

1.3  适用范围	4

1.4  设计图纸、试验报告和说明书的要求	4

1.5  标准和规范	6

1.6  投标人必须提交的技术数据和信息	8

1.7  备品备件	8

1.8  专用工具与仪器仪表	8

1.9  安装、调试和验收	9

二、 技术特性要求	9

2.1  成套装置技术要求	9

2.2  使用环境条件表	9

2.3  标准技术参数	10

2.4  货物需求及供货范围一览表	12

2.5  控制装置	13

2.6  附属设备	14

2.7  箱式外壳	14

2.8  试验检测报告表	14

三、 试验要求	15

3.1  出厂试验	15

四、 技术服务	16

4.1  技术服务	16

4.2  设计和设计联络会	16

4.3  工厂检验和监造	17

一、总则

1.1  一般规定

1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的产品应符合招标文件所规定的要求，投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.3  本招标文件技术规范提出了对消弧线圈、接地变压器及成套装置的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.5 一、二次主设备最好是自行生产制造，如有外购，请提供外购厂家相关产品的国家级权威报告（型式试验报告、鉴定报告）。

1.1.6 提供设备的供方生产的产品要有鉴定证书、运行业绩，且在近二年内未发生严重质量事故，并提供部分运行报告。

1.1.7 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.8 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.9 本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

1.2  投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。

1.2.1 投标人应提供近3年内的销售记录及最终用户的使用情况证明。

1.2.2投标人或制造商拥有的有权威机关颁发的ISO 9000 、ISO14001、OHSAS18001的系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.2.3  投标人或制造商具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。

1.2.4  投标人有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务的能力。

1.2.5  投标人或制造商提供型式试验报告和省级及以上的产品鉴定证书。

1.2.6  所提供的组部件如需向第三方外购时，投标人也应就其质量做出承诺，提供产品型式试验报告和鉴定报告。

1.2.7  提供电能产品认证中心的PCCC认证审核资料。

1.2.8  其它需要的资料。

1.3  适用范围

1.3.1  规范书的使用范围仅限于本工程所需消弧线圈接地变成套装置、消弧线圈、接地变压器。其中包括成套装置本体及其辅助设备、消弧线圈、接地变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.3.2  技术协议签订后，卖方应在  2  周内，向买方提出一份详尽的生产进度计划表。

1.3.3  如生产进度有延误，卖方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等，向买方加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向买方通报，以便买方能采取必要的措施。

1.4  设计图纸、试验报告和说明书的要求

1.4.1  图纸及图纸的认可和交付

（1）技术文件的发送

供货商在合同签订后须提供下列技术文件，并直接寄送有关各方。

(a)寄送文件、份数、单位及地址见专用部分。

(b) 要求的技术文件及寄送时间见表1

(c) 投标人方应提供详细的装箱清单。

表1 卖方向买方提供的资料和图纸：

| 序号 | 文件内容 | 份数 | 交付时间 | 接图单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类： - 总装图 - 安装图 - 铭牌图 - 结构图 - 配套件图 |  |  |  |
| 2 | 说明书 应包括下列内容： - 安装、运行、维护的完整说明和数据； - 所有附件的全部部件序号的完整资料； - 例行试验数据； - 其它适用的资料和说明。 |  |  |  |
| 3 | 试验报告： - 型式试验报告 - 例行试验报告 - 标书要求的其他试验报告和主要部件试验报告 |  |  |  |

注：1）每套消弧线圈成套装置、消弧线圈、接地变压器应提供一份说明书，随设备一起发运。2）主要部件试验报告包括接地变、消弧线圈一次设备、自动调谐及选线控制器、隔离开关等。

(2) 所有技术文件均应用中文书写，并采用SI公制国际单位制。

投标人免费提供给招标方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护。

(3) 项目单位方有对图纸进行最终确认的权利。

1.4.2  图纸资料应包括如下内容：

a）总装图：一次设备就地安装参考布置图；应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、设备的重心位置与总质量；安装轨距、运输尺寸和质量等。

b）安装图：应标明设备的安装方式、安装尺寸、安装孔的位置和尺寸及连接线截面图等。

c) 控制柜外形图及控制、测量、信号和保护回路图。

d）铭牌图：应符合国家相关标准。

e）结构图：消弧线圈及接地变压器中需求设备结构的剖视图。

1.4.3  对试验报告的要求

a）完整的型式试验报告。

b）出厂试验报告。

1.4.4  对说明书的要求

说明书应包括安装、运行、维护和全部附件的完整说明和数据。

a）主要设备型号的含义说明。

b）产品性能指标（含配套件）

c）主要设备元件装置位置、序号、互换性的说明及完整资料。

d）主要零、部件的说明；

e）保管、维护、储运及包装的说明。

1.4.5 其他资料

制造厂方认为还应该提供的证明其产品性能的资料。

1.5  标准和规范

1.5.1  所有投标设备，除本技术规范书中规定的技术参数、性能要求和标准外，其余均应遵照最新版本的中国国家标准（GB）及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。

1.5.2  本技术规范是参照以下标准制定的，投标设备应符合本技术规范的要求，本技术规范未作规定的要求按照下列标准执行。

| 标准号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 191 | 《包装储运图示标志》 |
| GB 311.1 | 《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则》 |
| GB/T 311.2 | 《绝缘配合 第2部分：使用导则》 |
| GB/T 1094.1~6 | 《电力变压器》 |
| GB/T 1094.10 | 《电力变压器 第10部分：声级测定》 |
| GB/T 1094.11 | 《电力变压器 第11部分：干式变压器》 |
| GB 4208 | 《外壳防护等级（IP代码）》 |
| GB/T 5273 | 《高压电器端子尺寸标准化》 |
| GB/T 7261 | 《继电保护和安全自动装置基本试验方法》 |
| GB/T 7354 | 《局部放电测量》 |
| GB 8287.1 | 《标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验》 |
| GB 10230.1 | 《分接开关 第1部分：性能要求和试验方法》 |
| GB/T 10230.2 | 《分接开关 第2部分：应用导则》 |
| GB 11032 | 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 |
| GB/T 13540 | 《高压开关设备和控制设备的抗震要求》 |
| GB/T 14048 | 《低压开关设备和控制设备》 |
| GB/T 14549 | 《电能质量 公用电网谐波》 |
| GB/T 17626.2~12 | 《电磁兼容 试验和测量技术》 |
| GB 20840.2 | 《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》 |
| GB 20840.3 | 《互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求》 |
| GB/T 30155 | 《智能变电站技术导则》 |
| GB/T 50064 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 |
| GB 50149 | 《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》 |
| GB 50150 | 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |
| DL/T 486 | 《高压交流隔离开关和接地开关》 |
| DL/T 620 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 |
| DL/T 860 | 《变电站通信网络和系统》 |
| DL/T 1057 | 《自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件》 |
| JB/T 3837 | 《变压器类产品型号编制方法》 |
| Q/GDW 11447 | 《10kV-500kV输变电设备交接试验规程》 |
| Q/GDW 13067.1-2018 | 《10kV消弧线圈接地变压器成套装置、接地变压器、消弧线圈采购标准 第1部分：通用技术规范》 |
| Q/GDW 13067.2-2018 | 《10kV消弧线圈接地变压器成套装置、接地变压器、消弧线圈采购标准 第2部分：10kV消弧线圈接地变压器成套装置专用技术规范》 |
| Q/GDW 13067.3-2018 | 《10kV消弧线圈接地变压器成套装置、接地变压器、消弧线圈采购标准 第3部分：10kV接地变压器专用技术规范》 |
| Q/GDW 13067.4-2018 | 《10kV消弧线圈接地变压器成套装置、接地变压器、消弧线圈采购标准 第4部分：10kV消弧线圈专用技术规范》 |
| 国家电网生〔2012〕 352号 | 关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（修订版）的通知 |
| 国家电网企管〔2017〕 206号 | 国家电网公司关于印发《国家电网公司变电运维检修管理办法》等6项通用制度的通知 |

所有螺栓、双头螺栓、螺丝、管螺纹、螺栓头及螺帽等均应符合国家标准（GB）及国际单位制（SI）的标准。

1.6  投标人必须提交的技术数据和信息

1.6.1  投标人应提供技术规范中列举的所有技术数据。

1.6.2  制造商产品特性参数和其他需要提供的信息。

1.6.3  制造商业绩记录应包括: 设备简要参数、所使用的工程名称、安装地点、投运时间、运行评价、使用单位联系人及电话等；

1.6.4  型式试验报告和省级及以上的产品鉴定证书。

1.6.5  其它需要的资料。

1.7  备品备件

1.7.1 投标人应提供安装时必需的备品备件，价款应包括在投标总价中。

1.7.2 招标人提出运行维修时必需的备品备件，见必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表表。

1.7.3 投标人推荐的备品备件，见必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表表。

1.7.4 所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。

1.7.5 所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于本体。

1.8  专用工具与仪器仪表

1.8.1 投标人应提供安装时必需的专用工具和仪器仪表，价款应包括在投标总价中。

1.8.2 招标人提出运行维修时必需的专用工具和仪器仪表，列在见必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表表中。

1.8.3 投标人应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表，列见必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表表中。

1.8.4 所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的，且须附完整、详细的使用说明资料。

1.8.5 专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”“仪器”“仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

1.9  安装、调试和验收

1.9.1 合同设备的安装、调试将由项目单位根据投标人提供的技术文件和说明书的规定在投标人技术人员指导下进行。

1.9.2 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本投标书规定的标准、规程规范进行。

1.9.3  完成合同设备安装后，项目单位和投标人检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，该证明书共两份，双方各执一份。

1.9.4 验收时间为安装、调试、性能试验和试运行完成后三个月内。如果所有的合同设备都已达到各项技术指标，并稳定运行168小时，买方、投标人双方应签署合同设备的验收证明书，该证明书一式两份，双方各执一份。

1.9.5 对于安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同要求时，买方、投标人双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，涉及索赔部分按商务条款执行。

- 二、 技术特性要求

2.1  成套装置技术要求

卖方应按本招标技术文件的要求提供当前技术先进、成熟的自动跟踪补偿消弧成套装置。成套装置应具备准确测算系统电容电流大小、正确识别系统单相接地状态、自动跟踪和补偿系统单相接地时的电容电流。

实时测量电容电流的变化，调整消弧线圈，使系统达到最佳补偿效果，伏安特性线性度优良，发生单相接地故障时系统能正确动作，接地响应速度快，残流小。

具有可靠的闭锁功能，使整个系统动作安全可靠。

具有良好的状态识别功能，实现2台自动并联运行：同型号的装置并联运行或站与站之间通过联网运行，都能实现自动并联补偿。

2.2  使用环境条件表

表1 使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统标称电压 |  | kV | 10.5 |
| 2 | 设备最高电压 |  | kV | 12 |
| 3 | 系统接地方式 |  | / | 中性点经消弧线圈接地系统 |
| 4 | 电源的频率 |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  | E |
| 6 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 40 |
|  |  | 日最低温度 |  | -25 |
|  |  | 日最大温差 | K | 25 |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 8 | 海拔 |  | m | ≤1000 |
| 9 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |
| 10 | 最大覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 11 | 最大风速 |  | m/s | 35 |
| 12 | 耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67） |  | m/s2 | 0.2 |
| 13 | 安装场所 |  | 户外 | 户外 |

2.3  标准技术参数

表2　技术参数特性表

| 序号 | 参 数 名 称 |  |  |  | 单位 | 项目单位要求值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用环境 |  |  |  | / | 户外 |  |
| 2 | 成套装置 | 系统额定电压 |  |  | kV | 10.5 |  |
|  |  | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |  |
|  |  | 绝缘水平 | 雷电全波冲击电压（峰值） |  | kV | 75 |  |
|  |  |  | 额定工频耐受电压（1min，方均根植） |  |  | 35 |  |
|  |  | 消弧线圈额定容量 |  |  | kVA | 315 |  |
|  |  | 接地变额定容量 |  |  | kVA | 400 |  |
|  |  | 电容电流测量误差 |  |  | % | -2～＋2 |  |
|  |  | 残流范围 |  |  | A | ≤5 |  |
|  |  | 电网中性点位移电压 |  |  | / | ≤15%标称相电压 |  |
|  |  | 接地补偿到位时间 |  |  |  | 自动跟踪时间应尽量小，预调式不大于3min 1档，预调式不大于3s |  |
|  |  | 应用海拔高度 |  |  | m | ≤1000 |  |
| 3 | 接地 变压器 | 额定电压 |  |  | kV | 10/0.4 |  |
|  |  | 接地变压器的容量 |  |  | kVA | DKSC-400-100/10 |  |
|  |  | 零序阻抗 |  |  | Ω/相 | ≤10 |  |
|  |  | 联结组及联结组标号 |  |  | / | 带二次绕组ZN，yn11 |  |
|  |  | 绝缘方式 |  |  | / | 干式（F级） |  |
|  |  | 绝缘水平 |  | 雷电全波冲击电压（峰值） | kV | 75 |  |
|  |  |  |  | 额定工频耐受电压（1min，方均根植） |  | 35 |  |
|  |  | 温升 |  |  | K | 在额定运行条件下，不得超过100 |  |
|  |  | 冷却方式 |  |  | / | 自冷 |  |
|  |  | 外绝缘爬电比距 |  |  | mm/kV | ≥31 |  |
|  |  | 局放 |  |  | pC | ＜5 |  |
|  |  | 噪声 |  |  | dB | ≤55 |  |
| 4 | 消弧线圈 | 额定容量 |  |  | kVA | XHDCZ-315/10 |  |
|  |  | 额定电流 |  |  | A | 50 |  |
|  |  | 额定电压 |  |  | kV | 10/√3 |  |
|  |  | 调节方式 |  |  | / | 调匝式，9档 |  |
|  |  | 调节范围 |  |  | / | 30%～100% |  |
|  |  | 绝缘方式 |  |  | / | 干式（F级） |  |
|  |  | 伏安特性线性范围 |  |  | / | 0%～110%UN |  |
|  |  | 绝缘水平 |  |  | kV | 工频（1min）耐受电压（有效值）：35 |  |
|  |  | 温升 |  |  | K | 在额定运行条件下，不得超过100 |  |
|  |  | 额定电流最大运行时间 |  |  | h | 2 |  |
|  |  | 冷却方式 |  |  | / | 自冷 |  |
|  |  | 外绝缘爬电比距 |  |  | mm/kV | ≥31 |  |
|  |  | 噪声 |  |  | dB | ≤55 |  |
|  |  | 分接开关切换开关触头的电寿命 |  |  | / | 20万次动作 |  |
|  |  | 分接开关切换开关触头的机械寿命 |  |  | / | 80万次动作 |  |
| 5 | 控制装置 | 型式 |  |  | / | 高可靠性、高集成度，专用于工业应用的计算机或程序控制器，模块化结构 |  |
|  |  | 控制电压 |  |  | V | DC 220或DC 110，可靠工作的 电压范围75%～115% |  |
|  |  | 绝缘电阻 |  |  | MΩ | 7.5,湿热条件≥1 |  |
|  |  | 电压电流测量误差 |  |  | % | -2～＋2 |  |
|  |  | 最大残留 |  |  | A | ≤5 |  |
|  |  | 脱谐度 |  |  |  | ≤10% |  |
|  |  | 故障信息记录次数 |  |  | 次 | 500 |  |
|  |  | 工频耐受电压 |  |  | kV | 2 |  |
|  |  | 主要功能 |  |  | / | 人机对话功能、自检功能、报警功能、打印功能、记忆功能、显示功能、远传功能、联机运行功能、自动闭锁功能（调匝式）、休眠功能、识别功能、选线原理、统计功能功能。 |  |
| 6 | 阻尼电阻器 | 直流电阻允许误差 |  |  | % | ±2 |  |
|  |  | 对地绝缘 |  |  | 兆欧姆 | ＞100 |  |
|  |  | 防护等级 |  |  |  | 不低于IP20（户内） |  |
| 7 | 箱体外罩 |  |  |  |  |  | 不低于IP33（户外） |

2.4  货物需求及供货范围一览表

表3 货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 | 接地变 | 台 | DKSC-400-100/10 | 1 |  |  |
| 2 | 消弧线圈 | 台 | XHDCZ-315/10 | 1 |  |  |
| 3 | 有载开关 | 台 | BPK(I)200-10/35 | 1 |  |  |
| 4 | 控制装置 | 套 | XHK-Ⅳ | 1 |  |  |
| 5 | 控制屏 | 面 | PK-10 | 1 |  |  |
| 6 | 阻尼电阻器 | 套 | RNK-10 | 1 |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 只 | LQZJ4-0.66 | 1 |  |  |
| 8 | 电压互感器 | 只 | JDZJ-10Q | 1 |  |  |
| 9 | 避雷器 | 只 | HY5WZ2-17/45 | 1 |  |  |
| 10 | 隔离开关 | 组 | GN19-12/630 | 1 |  |  |
| 11 | 箱体外壳 | 套 | 户外 | 1 |  |  |
| 12 | 控制电缆 | 米 |  | 按需 |  |  |

注：以上为主要元器件，供货时应满足工程需要。

2.5  控制装置

采用高可靠性、高集成度，专用于工业应用的功能模块作为核心控制单元，模块化结构，有利于功能扩展。

自动检测系统电容电流，跟踪电容电流变化及时补偿电感电流，使接地故障点电流限制在整定范围内，装置能够根据需要调整和设置脱谐度及残流。

人机对话功能：自动/手动控制方式的切换功能、时间参数、运行参数和控制参数的设置功能、故障信息查询功能等。

自检功能：可自动检测内部故障。

报警功能：当装置故障、单相接地等故障下均可发出声、光报警，并能以中文方式显示及远传。

打印功能：配有标准打印接口，能打印所有故障信息及控制器所显示的参数。

记忆功能：具有掉电保持储存信息的功能，可记录500次以内控制器动作信息、接地信息及故障信息的历史数据，确保控制器工作电源或注入电流断电后所设参数不会丢失。

显示功能：液晶显示器，菜单式全中文显示功能，可显示以下信息：装置运行状态、脱谐度、系统电容电流、残流、中性点电压、中性点电流、单相接地故障次数、接地开始时间、接地消除时间等。

远传功能：具有远动接口RS232、RS422/485，波特率可设置为1200～9600bps，遵循CDT、MODBUS、ISA通讯规约。

联机运行功能：自动识别系统运行方式（并列或分列），实现两台及以上装置并联运行。

自动闭锁功能：当系统发生单相接地时，自动闭锁调控系统，消弧线圈稳定补偿。

休眠功能：正常运行时，定时测量脱谐度、档位和中性点电压等，当系统运行方式改变时，立即跟踪测量。

识别功能：自动识别系统中永久接地故障和瞬时接地故障，并快速启动和退出消弧线圈补偿。

控制器满足静电放电、快速脉冲群、浪涌、射频场感应的传导骚扰、工频磁场、阻尼振荡磁场、电压暂降短时中断和电压变化、振荡波、脉冲磁场的抗度试验，并满足相应标准所规定的严酷性等级的要求。

控制器选用动作可靠的控制设备，不发生“死机”现象，其接口符合调度自动化信号传输的要求。

控制器满足电子设备防潮的要求，在湿度很大的条件下仍能正常运行。

单相接地发生时，在任何情况下（包括交流失电）都必须保证提供正确的补偿电流，保证残流满足要求。

2.6  附属设备

隔离开关、避雷器、阻尼箱、外附PT、屏蔽电缆、组合柜等与消弧线圈成套供货。

2.7  箱式外壳

1） 箱体防护等级户外不低于IP33，户内不低于IP20，并预留温控仪安放位置，外观美观大方，防腐。

2）箱体内安装照明设备，控制开关在箱体外，控制开关具有防水功能。

3）箱体三面开门，每扇门都装设视察窗，门内侧装设可拆卸防护网。

2.8  试验检测报告表

表4 投标人提供的试验检测报告表

| 产品名称 | 型号规格 | 试验报告类别 | 试验标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消弧线圈 | ×××× |  |  |  |  |
| 接地变 |  |  |  |  |  |

- 三、 试验要求

3.1  出厂试验

3.1.1 接地变压器

- 绕组电阻测量

- 零序阻抗测量

- 空载损耗和空载电流测量

- 一分钟工频耐受试验及感应耐压试验

- 阻抗电压、短路阻抗和短路损耗测量电压比和接线组别测定

- 局部放电试验

3.1.2 消弧线圈

- 绕组直流电阻测量

- 对整个调节范围内的电流进行测量

- 一分钟工频耐受试验及感应耐压试验

- 分接开关调节机构的操作试验按GB1094.1第8.8条的规定

- 绝缘试验

3.1.3 控制装置

- 电容电流测量精度试验

- 位移电压测量精度试验

- 对地绝缘电阻测量

- 一分钟工频耐压试验

- 168小时通电老化试验

- 通讯检测试验

- 功能试验

3.1.4 特殊试验

特殊试验由项目单位根据实际需要提出。

3.1.5 成套设备

- 投入及切除线路时，残流测量试验

- 自动跟踪补偿及电感值调整测试

3.1.6 其它配套附件按相应标准试验执行。

- 四、 技术服务

4.1  技术服务

4.1.1  概述

- 卖方应根据买方要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

- 卖方应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

4.1.2  任务和责任

1）卖方指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

2）卖方售后服务人员代表卖方，完成合同规定有关设备的技术服务。

3）卖方售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

4）卖方售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和/或补充，其费用由卖方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方售后服务人员的技术指导。

4.2  设计和设计联络会

4.2.1 根据需要，买方与卖方可召开设计联络会。设计联络会的日程和主题由双方协商决定。在设计联络会上买方有权对合同设备提出进一步改进意见，卖方应高度重视这些意见，双方协商后并作出改进。

4.2.2  设计联络会由买方在专用部分供货需求一览表中提出。

4.2.3  每次会议均应签署会议纪要，包括讨论的事项和结论，该纪要作为合同的组成部分。与合同具有同等效力。

4.2.4  除联络会议外，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

4.2.5  在本合同有效期内，买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题。

4.3  工厂检验和监造

4.3.1 买方有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，卖方应配合买方做好抽查测试，费用由买方承担。

4.3.2  若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，买方可以拒收，并不承担费用。